## 出厂水
宝鸡市自来水集团有限公司2023年3月出厂水水质检测结果
序号 | 检测项目 Test Items | 执行标准 Standard Reference | 宝鸡市自来水集团有限公司第一净水厂 | [5 empty] | 宝鸡市自来水集团有限公司第二净水厂 | [5 empty] | 宝鸡市自来水集团有限公司第三净水厂
|  |  | 检测次数 | 合格次数 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 检测次数 | 合格次数 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 检测次数 | 合格次数 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值
1 | 浑浊度 Turbidity | ≤1NTU （特殊情况≤3NTU） | 31 | 31 | 100 | 0.35 | 0.09 | 0.18 | 62 | 62 | 100 | 0.29 | 0.11 | 0.2 | 62 | 62 | 100 | 0.12 | 0.05 | 0.08
2 | 色度 Colour | ≤15度 | 31 | 31 | 100 | ＜5 | ＜5 | ＜5 | 62 | 62 | 100 | <5 | <5 | <5 | 62 | 62 | 100 | <5 | <5 | <5
3 | 臭和味 Odor and Taste | 无异臭异味 | 31 | 31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 100 | 0 | 0 | 0
4 | 肉眼可见物 Megascopic Substance | 无 | 31 | 31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 100 | 无 | 无 | 无 | 31 | 31 | 100 | 无 | 无 | 无
5 | 游离余氯 Dissociated Residual Chlorine | 0.3mg/L～4mg/L | 31 | 31 | 100 | 0.95 | 0.39 | 0.6 | 62 | 62 | 100 | 0.87 | 0.6 | 0.73 | 62 | 62 | 100 | 0.93 | 0.61 | 0.76
6 | 细菌总数 Bacteria Groups | ≤100 CFU/mL | 31 | 31 | 100 | 28 | 0 | 6 | 31 | 31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 100 | 0 | 0 | 0
7 | 总大肠菌群 Coliform Groups | ≤1 CFU/100mL | 31 | 31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 100 | 0 | 0 | 0
8 | 耐热大肠菌群 Heat Resistance Coliforms | ≤1 CFU/100mL | 31 | 31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 100 | 0 | 0 | 0
9 | 耗氧量（以O2计） CODMn | ≤3mg/L （特殊情况≤5mg/L） | 31 | 31 | 100 | 1.13 | 0.38 | 0.74 | 31 | 31 | 100 | 1.8 | 0.72 | 1.4 | 31 | 31 | 100 | 2.12 | 0.8 | 1.56

## 管网水
宝鸡市自来水集团有限公司2023年3月管网水水质检测结果
采样地点 | 色度（标准值≤15度） |  |  |  |  | 浑浊度（标准值≤1NTU） |  |  |  |  | 臭和味（标准值≤0级） |  |  |  |  | 菌落总数（标准值≤100CFU/ml） |  |  |  |  | 总大肠菌群（标准值≤0CFU/100ml） |  |  |  |  | 游离氯（标准值≥0.05mg/L） |  |  |  |  | 耗氧量（标准值≤3mg/L）
| 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 平均值 | 频次 | 合格率
文理学院美伦小区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.29 | 0.28 | 0.285 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.72 | 0.55 | 0.635 | 2 | 100% | 1.32 | 1.29 | 1.305 | 2 | 100%
秀水居小区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.19 | 0.16 | 0.175 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.64 | 0.58 | 0.61 | 2 | 100% | 1.21 | 1.06 | 1.135 | 2 | 100%
东方文苑小区 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.3 | 0.23 | 0.265 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 11 | 3 | 7 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.82 | 0.52 | 0.67 | 2 | 100% | 1.26 | 1.15 | 1.205 | 2 | 100%
406井监控点 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.27 | 0.25 | 0.26 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 10 | 0 | 5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.6 | 0.58 | 0.59 | 2 | 100% | 1.24 | 1.17 | 1.205 | 2 | 100%
高新开发区派出所 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.24 | 0.17 | 0.205 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 12 | 1 | 6.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 2 | 100% | 1.28 | 1.17 | 1.225 | 2 | 100%
星泰园 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0.32 | 0.21 | 0.265 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 14 | 0 | 7 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 2 | 100% | 1.23 | 1.14 | 1.185 | 2 | 100%
宝钛新区 | 3 | 3 | 3 | 2 | 100% | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 4 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.43 | 0.35 | 0.39 | 2 | 100% | 1.11 | 1.1 | 1.105 | 2 | 100%
水表校验中心 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.32 | 0.22 | 0.27 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 2 | 100% | 1.3 | 1.12 | 1.21 | 2 | 100%
文兴路公交调度站 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.31 | 0.28 | 0.295 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 8 | 2 | 5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.46 | 0.45 | 0.455 | 2 | 100% | 1.21 | 1.08 | 1.145 | 2 | 100%
宝鸡吉利汽车 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.26 | 0.23 | 0.245 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 5 | 0 | 2.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.45 | 0.42 | 0.435 | 2 | 100% | 1.25 | 1.24 | 1.245 | 2 | 100%
石坝河水厂 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.32 | 0.24 | 0.28 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.37 | 0.16 | 0.265 | 2 | 100% | 1.23 | 1.14 | 1.185 | 2 | 100%
E米阳光小区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.31 | 0.3 | 0.305 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 6 | 6 | 6 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.74 | 0.39 | 0.565 | 2 | 100% | 1.22 | 1.14 | 1.18 | 2 | 100%
高家村派出所 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.57 | 0.32 | 0.445 | 2 | 100% | 1.27 | 1 | 1.135 | 2 | 100%
姜潭社区服务中心 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0.34 | 0.25 | 0.295 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 7 | 1 | 4 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.51 | 0.39 | 0.45 | 2 | 100% | 1.31 | 1.07 | 1.19 | 2 | 100%
百合花城小区 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.31 | 0.26 | 0.285 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 12 | 2 | 7 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.41 | 0.4 | 0.405 | 2 | 100% | 1.33 | 1.24 | 1.285 | 2 | 100%
川陕路加压站 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.36 | 0.25 | 0.305 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 15 | 1 | 8 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.66 | 0.54 | 0.6 | 2 | 100% | 1.16 | 1.08 | 1.12 | 2 | 100%
南山明珠小区 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.38 | 0.28 | 0.33 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 14 | 2 | 8 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.41 | 0.29 | 0.35 | 2 | 100% | 1.22 | 1.18 | 1.2 | 2 | 100%
神农镇政府 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.74 | 0.48 | 0.61 | 2 | 100% | 1.16 | 1.14 | 1.15 | 2 | 100%
清姜派出所 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.32 | 0.28 | 0.3 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.74 | 0.47 | 0.605 | 2 | 100% | 1.26 | 1.22 | 1.24 | 2 | 100%
宝鸡海关 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.35 | 0.34 | 0.345 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.74 | 0.73 | 0.735 | 2 | 100% | 1.28 | 1.1 | 1.19 | 2 | 100%
市警察培训学校 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.36 | 0.35 | 0.355 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 3 | 0 | 1.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.59 | 0.36 | 0.475 | 2 | 100% | 1.26 | 1.17 | 1.215 | 2 | 100%
石鼓镇政府 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.32 | 0.27 | 0.295 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.66 | 0.48 | 0.57 | 2 | 100% | 1.26 | 1.21 | 1.235 | 2 | 100%
水苑新居 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.25 | 0.2 | 0.225 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 2 | 0 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.49 | 0.22 | 0.355 | 2 | 100% | 1.26 | 1.22 | 1.24 | 2 | 100%
福临堡加压站 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.47 | 0.24 | 0.355 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 9 | 3 | 6 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.62 | 0.25 | 0.435 | 2 | 100% | 1.4 | 1.18 | 1.29 | 2 | 100%
中铁宝工 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.24 | 0.19 | 0.215 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1 | 0 | 0.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.26 | 0.23 | 0.245 | 2 | 100% | 1.24 | 1.21 | 1.225 | 2 | 100%
东风路卫生服务站 | 3 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0.31 | 0.22 | 0.265 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 1 | 1 | 1 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.6 | 0.41 | 0.505 | 2 | 100% | 1.26 | 1.22 | 1.24 | 2 | 100%
公交西关调度站 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.31 | 0.22 | 0.265 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.57 | 0.43 | 0.5 | 2 | 100% | 1.18 | 1.06 | 1.12 | 2 | 100%
渭滨城建局 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.42 | 0.24 | 0.33 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 9 | 0 | 4.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 | 100% | 1.18 | 1.1 | 1.14 | 2 | 100%
市卫生监督所 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.25 | 0.21 | 0.23 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 10 | 0 | 5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.57 | 0.43 | 0.5 | 2 | 100% | 1.18 | 1.1 | 1.14 | 2 | 100%
新华路加压站 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.23 | 0.16 | 0.195 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 18 | 15 | 16.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.49 | 0.44 | 0.465 | 2 | 100% | 1.36 | 1.06 | 1.21 | 2 | 100%
宝平路派出所 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.3 | 0.28 | 0.29 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 7 | 4 | 5.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.35 | 0.3 | 0.325 | 2 | 100% | 1.29 | 1.12 | 1.205 | 2 | 100%
金陵湾小区 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.3 | 0.22 | 0.26 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 8 | 5 | 6.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.37 | 0.36 | 0.365 | 2 | 100% | 1.22 | 1.15 | 1.185 | 2 | 100%
宝十路卫生服务站 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.26 | 0.23 | 0.245 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 11 | 0 | 5.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.56 | 0.51 | 0.535 | 2 | 100% | 1.38 | 1.14 | 1.26 | 2 | 100%
第三人民医院 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.26 | 0.17 | 0.215 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 14 | 1 | 7.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.55 | 0.37 | 0.46 | 2 | 100% | 1.04 | 0.79 | 0.915 | 2 | 100%
秦岭家园小区 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 16 | 11 | 13.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.66 | 0.61 | 0.635 | 2 | 100% | 1.27 | 1.2 | 1.235 | 2 | 100%
宝鸡铁路技师学院 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.24 | 0.15 | 0.195 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 15 | 1 | 8 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.68 | 0.6 | 0.64 | 2 | 100% | 1.35 | 1.14 | 1.245 | 2 | 100%
斗鸡水厂 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.38 | 0.31 | 0.345 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.76 | 0.45 | 0.605 | 2 | 100% | 0.82 | 0.71 | 0.765 | 2 | 100%
华煤小区 | 3 | 2 | 2.5 | 2 | 100% | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 18 | 1 | 9.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.34 | 0.31 | 0.325 | 2 | 100% | 1.26 | 1.19 | 1.225 | 2 | 100%
宝鸡市园林管理处 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 100% | 0.19 | 0.15 | 0.17 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 13 | 12 | 12.5 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.69 | 0.54 | 0.615 | 2 | 100% | 1.24 | 1.11 | 1.175 | 2 | 100%
市自来水公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 0.32 | 0.22 | 0.27 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | 0.48 | 0.34 | 0.41 | 2 | 100% | 1.32 | 1.17 | 1.245 | 2 | 100%

## 3季度出厂水
宝鸡市自来水集团有限公司2023年1季度出厂水水质检测结果
序号 | 项目 | 单位 | 标准限值 （GB 5749-2006） | 第一净水厂斗鸡加压站 |  |  | 第二净水厂 |  |  | 第三净水厂
|  |  |  | 最大值 | 最小值 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 合格率 | 最大值 | 最小值 | 合格率
1 | 菌落总数 | cfu/mL | ≤100 | 10 | 3 | 100% | 8 | 1 | 100% | 19 | 1 | 100%
2 | 总大肠菌群 | cfu/100mL | 不得检出 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
3 | 耐热大肠菌群 | cfu/100mL | 不得检出 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
4 | 大肠埃希氏菌 | cfu/100mL | 不得检出 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 100%
5 | 游离氯 | mg/L | 0.3-4 | 0.76 | 0.3 | 100% | 0.97 | 0.56 | 100% | 0.91 | 0.76 | 100%
6 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.0006 | ＜0.0005 | 100% | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 100% | 0.0009 | 0.0007 | 100%
7 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100% | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100% | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100%
8 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.004 | ＜0.004 | 100% | ＜0.004 | ＜0.004 | 100% | ＜0.004 | ＜0.004 | 100%
9 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 100% | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 100% | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 100%
10 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100% | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100% | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100%
11 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 100% | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 100% | ＜0.0005 | ＜0.0005 | 100%
12 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | ＜0.002 | ＜0.002 | 100% | ＜0.002 | ＜0.002 | 100% | ＜0.002 | ＜0.002 | 100%
13 | 氟化物（以 F-计） | mg/L | ≤1.0 | 0.33 | 0.3 | 100% | 0.45 | 0.3 | 100% | 0.31 | 0.3 | 100%
14 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 8.14 | 3.71 | 100% | 2.84 | 2.66 | 100% | 2.82 | 2.71 | 100%
15 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0135 | 0.0047 | 100% | 0.0046 | 0.0034 | 100% | 0.0115 | 0.0078 | 100%
16 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 2e-05 | ＜0.00002 | 100% | 2e-05 | ＜0.00002 | 100% | 4e-05 | ＜0.00002 | 100%
17 | 二溴一氯甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0009 | 0.0005 | 100% | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100% | 0.0006 | 0.0005 | 100%
18 | 一溴二氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0038 | 0.0011 | 100% | 0.0006 | 0.0006 | 100% | 0.0032 | 0.0026 | 100%
19 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤1 | ＜0.001 | ＜0.001 | 100% | ＜0.001 | ＜0.001 | 100% | ＜0.001 | ＜0.001 | 100%
20 | 三卤甲烷(总量) |  | ≤0.1 | 0.3 | 0.1 | 100% | 0.09 | 0.06 | 100% | 0.25 | 0.18 | 100%
21 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100% | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100% | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100%
22 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | 0.0001 | ＜0.0001 | 100% | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100% | ＜0.0001 | ＜0.0001 | 100%
23 | 氨氮(N计) | mg/L | ≤0.5 | ＜0.02 | ＜0.02 | 100% | ＜0.02 | ＜0.02 | 100% | ＜0.02 | ＜0.02 | 100%
24 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | ＜0.005 | ＜0.005 | 100% | ＜0.005 | ＜0.005 | 100% | ＜0.005 | ＜0.005 | 100%
25 | 色度 | Degree | ≤15 | 3 | 1 | 100% | 4 | 1 | 100% | 2 | 1 | 100%
26 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.41 | 0.24 | 100% | 0.36 | 0.16 | 100% | 0.19 | 0.16 | 100%
27 | 臭和味 | — | 无异臭异味 用户可接受 | 无 | 无 | 100% | 无 | 无 | 100% | 无 | 无 | 100%
28 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 100% | 无 | 无 | 100% | 无 | 无 | 100%
29 | pH | — | 6.5-8.5 | 7.93 | 7.6 | 100% | 7.85 | 7.45 | 100% | 8.07 | 7.98 | 100%
30 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.04 | 0.02 | 100% | 0.16 | 0.11 | 100% | 0.06 | 0.05 | 100%
31 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.05 | ＜0.05 | 100% | ＜0.05 | ＜0.05 | 100% | ＜0.05 | ＜0.05 | 100%
32 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | ＜0.02 | ＜0.02 | 100% | ＜0.02 | ＜0.02 | 100% | ＜0.02 | ＜0.02 | 100%
33 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.02 | ＜0.02 | 100% | ＜0.02 | ＜0.02 | 100% | ＜0.02 | ＜0.02 | 100%
34 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | ＜0.01 | ＜0.01 | 100% | ＜0.01 | ＜0.01 | 100% | ＜0.01 | ＜0.01 | 100%
35 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 53.2 | 25.8 | 100% | 5.95 | 4.92 | 100% | 16.22 | 15.81 | 100%
36 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 92.9 | 55.5 | 100% | 24.8 | 14.1 | 100% | 43.2 | 42.6 | 100%
37 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 556 | 349 | 100% | 127 | 98 | 100% | 308 | 280 | 100%
38 | 总硬度（CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 342.1 | 231.7 | 100% | 89.8 | 50.6 | 100% | 197.8 | 191.4 | 100%
39 | 耗氧量（ O2计） | mg/L | ≤3.0 | 1.25 | 0.65 | 100% | 1.15 | 0.97 | 100% | 1.47 | 1.14 | 100%
40 | 挥发酚类（苯酚计） | mg/L | ≤0.002 | ＜0.001 | ＜0.001 | 100% | ＜0.001 | ＜0.001 | 100% | ＜0.001 | ＜0.001 | 100%
41 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.050 | ＜0.050 | 100% | ＜0.050 | ＜0.050 | 100% | ＜0.050 | ＜0.050 | 100%
42 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | 0.45 | 0.22 | 100% | 0.06 | ＜0.05 | 100% | 0.13 | 0.06 | 100%
43 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1.0 | 0.21 | 0.19 | 100% | 0.08 | ＜0.05 | 100% | 0.15 | 0.11 | 100%
44 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.01 | ＜0.01 | 100% | ＜0.01 | ＜0.01 | 100% | ＜0.01 | ＜0.01 | 100%
45 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | ＜0.02 | ＜0.02 | 100% | ＜0.02 | ＜0.02 | 100% | ＜0.02 | ＜0.02 | 100%
46 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.07 | 0.07 | 100% | ＜0.02 | ＜0.02 | 100% | ＜0.02 | ＜0.02 | 100%
47 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | ＜0.05 | ＜0.05 | 100% | ＜0.05 | ＜0.05 | 100% | ＜0.05 | ＜0.05 | 100%
48 | 氯化氰(以CN-计) | mg/L | ≤0.07 | ＜0.01 |  | 100% | ＜0.01 |  | 100% | ＜0.01 |  | 100%
49 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | 0.0011 |  | 100% | 0.0065 |  | 100% | 0.0024 |  | 100%
50 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | ＜0.001 |  | 100% | ＜0.001 |  | 100% | ＜0.001 |  | 100%
51 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | 0.006 |  | 100% | ＜0.001 |  | 100% | 0.002 |  | 100%
52 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | ＜0.002 |  | 100% | ＜0.002 |  | 100% | ＜0.002 |  | 100%
53 | 二甲苯（总量） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.010 |  | 100% | ＜0.010 |  | 100% | ＜0.010 |  | 100%
54 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | ＜0.005 |  | 100% | ＜0.005 |  | 100% | ＜0.005 |  | 100%
55 | 银（Ag） | mg/L | ≤0.05 | ＜0.0005 |  | 100% | ＜0.0005 |  | 100% | ＜0.0005 |  | 100%
56 | 锑（Sb） | mg/L | ≤0.005 | ＜0.0005 |  | 100% | ＜0.0005 |  | 100% | ＜0.0005 |  | 100%
57 | 钡（Ba） | mg/L | ≤0.7 | 0.244 |  | 100% | 0.017 |  | 100% | 0.162 |  | 100%
58 | 钼（Mo） | mg/L | ≤0.07 | ＜0.002 |  | 100% | 0.004 |  | 100% | 0.002 |  | 100%
59 | 铍（Be） | mg/L | ≤0.002 | ＜0.0001 |  | 100% | ＜0.0001 |  | 100% | ＜0.0001 |  | 100%
60 | 镍（Ni） | mg/L | ≤0.02 | ＜0.001 |  | 100% | ＜0.001 |  | 100% | ＜0.001 |  | 100%
61 | 钠（Na） | mg/L | ≤200 | 42.1 |  | 100% | 3.4 |  | 100% | 20 |  | 100%
62 | 硼（B） | mg/L | ≤0.5 | ＜0.20 |  | 100% | ＜0.20 |  | 100% | ＜0.20 |  | 100%